## 2023
Данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Энергосфера", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению за 2023 г.
Период | Информация об аварийных отключениях | Кол- во шт. | Дата и время возникновения нарушения | Дата и время ликвидации нарушения | Наименование объекта | Причины возникновения нарушения | Мероприятия по устранению нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
июль |  | 0 | - | - | - | - | -
август |  | 3 | 04.08.2014 17ч. 22мин. | 04.08.2014 17ч. 23мин. | ПС 110/35/6 кВ Новозыбков-2. оборудование ЗРУ- 6 кВ | В 17-22 на ПС 330 кВ Гомель (Белоруссия) от ДЗШ отключилась 1 СШ 110 кВ (АСС-110 кВ успешно) в условиях ремонтной схемы (2 СШ 110 кВ в ремонте), исчезло напряжение на ВЛ-110 кВ Гомель-Новозыбков и Климово-Новозыбков. Произошло полное погашение питающей ПС 110/35/6 кВ Новозыбков-2. | 0
|  |  | 14.08.2014 06ч. 36мин. | 14.08.2014 06ч. 39мин. | ПС 110/10 кВ Вознесенка оборудование ЗРУ- 10 кВ | В 06-36 на ПС 220 кВ Правобережная произошло КЗ на оборудовании 220 кВ, от защит отключилась ВЛ-220 кВ Д-17, на ПС 220 кВ Заводская во время отключения повредился выключатель 220 кВ ВЛ Д-17. На ПС 220 кВ Заводская от ДЗШ отключилась 2 СШ 220 кВ в условиях ремонтной схемы (в ремонте 1 СШ 220 кВ) в результате чего произошло полное погашение ПС 220 кВ Узловая, ПС 110/10 кВ Вознесенка и НПС Вознесенка. | 0
|  |  | 17.08.14 05ч. 42мин. | 17.08.14 06ч. 01мин. | ПС 110/6 кВ Лубна оборудование ЗРУ- 6 кВ | В 05-42 во время грозы от защит отключилась ВЛ-110 кВ Правобережная- Сухая Лубна из-за перекрытия гирлянды на оп. 163 (на Правобережной АПВ-успешно, на Лубне АПВ не работал) и одновременно отключилась ВЛ-110 кВ Лебедянь Правая (Дон-Лубна, АПВ не работал) из-за ложной работы защиты ПДЭ в результате чего произошло полное погашение питающей ПС 110/6 кВ Лубна и НПС Лубна-1, 2. | 0
сентябрь |  | 0 | - | - | - | - | -
январь | отключения отсутствуют | 0 | - | - | - | - | -
февраль | отключения отсутствуют | 0 | - | - | - | - | -
март | отключения отсутствуют | 0 | - | - | - | - | -
апрель |  | 1 | 24.04.2023 12-00 | 24.04.2023 20-10 | ТП-22, ТП-23 | нарушение изоляции концевой муфты высоковольтного кабеля | Выполнен ремонт кабеля
май | отключения отсутствуют | 0 | - | - | - | - | -
июнь | отключения отсутствуют | 0 | - | - | - | - | -
июль | отключения отсутствуют | 0 | - | - | - | - | -
август | отключения отсутствуют | 0 | - | - | - | - | -
сентябрь |  | 1 | 27.09.23 11-40 | 27.09.23 15-00 | ТП-50 | нарушение изоляции высоковольтного кабеля | Выполнен ремонт кабеля
октябрь | отключения отсутствуют | 0 | - | - | - | - | -
ноябрь | отключения отсутствуют | 0 | - | - | - | - | -
декабрь | отключения отсутствуют | 0 | - | - | - | - | -
ИТОГО: |  | 2